[FECHA]

DICTAMEN

Vista:

[NOTA] presentada por la empresa [CONTRATISTA], en la cual comunica la discontinuidad de fabricación de chapa termoacústica con núcleo de poliuretano (PUR) y que en su reemplazo se realiza la fabricación de la chapa termoacústica con núcleo de Poliisocianurato (PIR) por parte de un proveedor.

[NOTA] presentada por la empresa [CONTRATISTA], en la cual hace una prosecución a la nota anterior, agregando tres comunicados de empresas proveedoras que coinciden en lo señalado, sobre la discontinuidad de la fabricación de chapa termoacústica con núcleo PUR y en su reemplazo con núcleo PIR.

Considerando:

Lo establecido en el Artículo 180 “Otras modificaciones” de la Resolución DNCP 230/2025 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”

Antecedente

En el marco del contrato [N.º], referente a la [OBJETO]

La empresa contratista presenta por [NOTA] lo informado formalmente por [PROVEEDOR] quien expresa que “En atención a los estándares de calidad y, principalmente, de seguridad aplicables a nuestros productos, informamos que la fabricación de la chapa termoacústica con núcleo Poliuretano (PUR) ha sido descontinuada, adoptándose en su reemplazo la fabricación con núcleo de Poliisocianurato (PIR), como resultado de la evolución tecnológica de los materiales utilizados para este tipo de solución constructiva.

Esta actualización responde principalmente a la necesidad de ofrecer un producto con mejor comportamiento frente al fuego y mayores condiciones de seguridad, considerando las características de combustibilidad asociadas al núcleo de PUR.”

Además, la empresa contratista expresa en su nota que “En este sentido, se comunica en forma oficial que hemos consultado con varios fabricantes que han emitido la misma respuesta, la discontinuidad de la fabricación por motivos de seguridad (es más inflamable que el PIR), por lo que dejamos la debida constancia de que la NO DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO especificado responde a una decisión técnica y comercial de los fabricantes, y no a una situación atribuible a esta contratista.”

Posteriormente, presenta la [NOTA] por la cual realiza la prosecución de la [NOTA] adicionando tres notas de proveedores especializados del mercado, expresando que “Al respecto, [PROVEEDOR], [PROVEEDOR] y [PROVEEDOR] han coincidido en informar sobre la situación actual respecto de la fabricación y disponibilidad de paneles con núcleo PUR, señalándose como alternativa actualmente disponible la utilización de paneles con núcleo de Poliisocianurato (PIR).

En consecuencia, la propuesta de utilización del núcleo PIR en sustitución del PUR no responde a una decisión unilateral de [CONTRATISTA], sino a una situación constatada mediante consultas efectuadas a tres proveedores más el rubro, circunstancia que afecta la posibilidad de adquirir el producto originalmente especificado y hace necesaria la definición de una alternativa técnicamente viable para la prosecución de los trabajos.”

Análisis Técnico

De acuerdo con lo manifestado por la Fiscal de Obras, en su carácter de profesional técnico del área, se detallan a continuación las consideraciones emitidas por informe técnico respecto a la solicitud presentada.

“[…] esta Fiscalización ha realizado las correspondientes verificaciones y relevamientos con proveedores del rubro, corroborando fehacientemente la falta de disponibilidad del material original de PUR en las condiciones requeridas por el proyecto.

ANALISIS COMPARATIVO DEL MATERIAL:

VERIFICACIÓN TÉCNICA

Se ha procedido a la evaluación técnica y económica comparativa del material propuesto Chapa Termoacústica (Poliisocianurato) PIR con el material detallado en planilla contractual Chapas Termoacústicas de (Poliuretano) PUR, presentando un cuadro comparativo que se resume las condiciones comparadas:

| Parámetro Técnico/Económico | Material Contractual: PUR (Poliuretano) | Material Propuesto: PIR (Poliisocianurato) | Evaluación de Impacto en Obra |
| --- | --- | --- | --- |
| Aislamiento Térmico | Buena (Conductividad térmica = 0.022 W/mK). | Equivalente o ligeramente superior. | Mantiene o mejora la eficiencia energética del edificio. |
| Comportamiento al fuego | Combustible. Tiende a generar humo y mantener la llama de forma directa. | Ignífugo / Retardante de llama. Carboniza sin propagar el fuego. Alta estabilidad estructural ante incendios. | Mejora sustancial. Reduce el riesgo de siniestros, adecuándose a normas de seguridad vigentes. |
| Resistencia Mecánica | Óptima densidad y rigidez estructural. | Similar densidad, alta estabilidad dimensional. | Adecuado para las cargas de viento y mantenimiento previstas. |
| Impacto Económico | Costo base según planilla de contrato. | Mayor costo de fabricación en el mercado actual. | La contratista no describe impacto económico para la contratante. |

Posteriormente indica los puntos determinantes y finalmente expone “[…] esta Fiscalización RECOMIENDA a la contratante [INSTITUCIÓN] autorizar la modificación técnica para la utilización de la Chapa Termoacústica PIR de 50mm en reemplazo del material original del Ítem [OMITIDO], debiendo instrumentarse el acto administrativo institucional.”.

Por lo expuesto

Teniendo en cuenta los criterios técnicos emitidos por la Fiscal de Obras en donde recomienda aceptar la propuesta de la empresa [CONTRATISTA], por encontrarse técnicamente justificada; en mi carácter de Administradora del Contrato elevo el presente dictamen al [AUTORIDAD COMPETENTE] para los fines que estime pertinentes, respecto a la eventual gestión del procedimiento para la formalización del convenio modificatorio respecto al Ítem [OMITIDO] “Construcción/Colocación de techo/tinglado – Techo de chapa trapezoidal termoacústico con relleno de poliuretano de 50mm, s/estructura metálica con perfiles metálicos s/ diseño y EETT”. Se deja constancia de que la presente remisión se realiza con base al informe técnico mencionado precedentemente, sin que implique pronunciamiento técnico propio sobre la procedencia de lo solicitado.

_________________________

[PERSONA]

Administradora de Contrato